## godstj.
Godstjocklek tabell DIN / ISO / EN / ASME
NPS |  | Ytter diameter mm |  |  |  |  | Godstjocklek DIN / ISO |  |  |  |  | Godstjocklek enligt EN 10253-2 | [7 empty] | Godstjocklek / Schedule enligt ASME B 36.10 Godstjockleks-serier ASME B36.19 rostfritt stål serier 5S, 10S, 40S, 80S, Övriga ASME B36.10
DN | INCH | DIN | ISO | EN | ASME |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S | STD | 40 | 60 | 80S | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS
6 | 1/8" | - | - | 10.2 | 10.3 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
8 | 1/4" | - | - | 13.5 | 13.7 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
10 | 3/8" | - | - | 17.2 | 17.1 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
15 | ½" | 20.0 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |  | 1.6 | - | 2.0 | 3.2 | 4.0 | - | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | - | 5.0 | 7.1 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47
20 | ¾" | 25.0 | 26.9 | 26.9 | 26.7 |  | 1.6 | - | 2.3 | 3.2 | 4.0 | - | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82
25 | 1" | 30.0 | 33.7 | 33.7 | 33.4 |  | 2.0 | - | 2.6 | 3.2 | 4.0 | - | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 8.8 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09
32 | 1 ¼" | 38.0 | 42.4 | 42.4 | 42.2 |  | 2.0 | - | 2.6 | 3.6 | 4.0 | - | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70
40 | 1 ½" | 44.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |  | 2.0 | - | 2.6 | 4.0 | 5.0 | - | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15
50 | 2" | 57.0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |  | 2.0 | - | 2.9 | 4.5 | 5.6 | - | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 7.1 | 8.8 | 11.0 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07
- | 2 ½" | - | - | 73.0 | 73.0 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
65 | - | 76.1 | 76.1 | 76.1 | - |  | 2.3 | - | 2.9 | 5.0 | 7.1 | - | 2.9 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
80 | 3" | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |  | 2.3 | - | 3.2 | 5.6 | 8.0 | - | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 8.8 | 11.0 | 16.0 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24
- | 3 ½" | - | - | 101.6 | 101.6 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
100 | 4" | 108.0 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |  | 2.6 | - | 3.6 | 6.3 | 8.8 | - | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 8.8 | 11.0 | 14.2 | 17.5 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12
125 | - | 133.0 | 139.7 | 139.7 | - |  | 2.6 | - | 4.0 | 6.3 | 10.0 | - | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | 5" | - | - | 141.3 | 141.3 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
150 | 6" | 159.0 | 168.3 | 168.3 | 168.3 |  | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 11.0 | 14.2 | 17.5 | 22.2 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95
200 | 8" | 216.0 | 219.1 | 219.1 | 219.1 |  | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 4.5 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 12.5 | 16.0 | 17.5 | 22.2 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23
250 | 10" | 267.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 |  | 2.9 | 5.0 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 5.0 | 6.3 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 22.2 | 30.0 | 3.40 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40
300 | 12" | 318.0 | 323.9 | 323.9 | 323.8 |  | 2.9 | 5.6 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | 5.6 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 17.5 | 25.0 | 32.0 | 3.96 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40
350 | 14" | 368.0 | 355.6 | 355.6 | 355.6 |  | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 28.0 | 36.0 | 3.96 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -
400 | 16" | 419.0 | 406.4 | 406.4 | 406.4 |  | 3.2 | 6.3 | 8.8 | 12.5 | 20.0 | 6.3 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 17.5 | 22.2 | 30.0 | 40.0 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -
450 | 18" | 470.0 | 457 | 457 | 457.0 |  | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 14.2 | 22.2 | 6.3 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 17.5 | 22.2 | 32.0 | 45.0 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | -
500 | 20" | 521.0 | 508 | 507 | 508.0 |  | 4.0 | 6.3 | 11.0 | 16.0 | 25.0 | 6.3 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 17.5 | 25.0 | 36.0 | 50.0 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | -
550 | 22" | - | - | - | 558.8 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
600 | 24" | 622.0 | 610 | 610 | 610.0 |  | 5.0 | 6.3 | 12.5 | 17.5 | 30.0 | 6.3 | 10.0 | 12.5 | 17.5 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -
650 | 26" | - | - | - | 660.4 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
700 | 28" | 720.0 | 711 | 711 | 711.0 |  | 5.0 | 7.1 | 12.5 | - | - | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | -
750 | 30" |  | 762 |  | 762 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
800 | 32" | 820.0 | 813 | 813 | 812.8 |  | 5.6 | 8.0 | 12.5 | - | - | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | -
850 | 34" | - | - | - | 863.6 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
900 | 36" | 920.0 | 914 | 914 | 914.0 |  | 6.3 | 10.0 | 12.5 | - | - | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | -
950 | 38" | - | - | - | 965.2 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 |  |  |  | 12.7 | - | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
1000 | 40" | 1020.0 | 1016 | 1016 | 1016.0 |  | 6.3 |  | 12.5 | - | - | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | -
1050 | 42" | - | - | 1067 | 1066.8 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
1100 | 44" | - | - | 1118 | 1117.6 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
1150 | 46" | - | - | - | 1168.4 |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | - | bar: Godstjocklek enligt EN 10253-2 1 to Godstjocklek enligt EN 10253-2 8
1200 | 48" | - | 1219 | 1219 | 1219.0 |  | 6.3 | 12.5 | - | - | - | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | -
NPS | Nominal Pipe Size |  |  |  |  | EN serie 1 = standard gods, svetsat kolstål motsvarande med DN 1000 DIN/ISO serie 2 | [20 empty] | EN serie 3 + 4 inkluderar tjockgods-design för sömlösa och svetsade rördelar.
DN | Diameter Nominal |  |  |  |  | EN serie 2 = standards gods, sömlöst kolstål motsvarande med DN 450 DIN/ISO serie 3 | [20 empty] | EN serie 5 - 8 är enbart för sömlösa rördelar < DN600
PN | Pressure Nominal |  |  |  |  | EN serie 3 = ny godstjocklek från DIN 2448, under DIN/ISO serie 4. från DN 500-DN 800 DIN/ISO serie 3 | [20 empty] | Godstjocklekar: Fetmarkerade EN godstjocklekar har blivit
[6 empty] | EN serie 4 = likvärdig med DIN/ISO serie 4 | [20 empty] | ändrade jämfört med de gamla DIN/ISO-godstjocklekarna.
EN serie 5 = likvärdig med DIN/ISO serie 5
EN serie 6-8 = ny godstjocklek serie, mkt tjockt gods, i vissa dimensioner överensstämmande med ASTM schedules
För rördelar enligt DIN EN 10253-4 (rostfritt stål), godstjocklek enligt DIN EN ISO 1127 (rostfritt stålrör) = gamla DIN/ISO serie 1
Dessa godstjocklekar tillåter inte gängning enligt ASME B1.20.1.
Dessa dimensioner överensstämmer inte med ASME B36.10